# Notice technique

| NF - Portes résistant au feu en métal N° xx (n° du titulaire) / www.marque-nf.com |  | Cette marque certifie : - la conformité à l’arrêté du 22 mars 2004 - la conformité à la norme : NF S 61-937-1 et NF S 61-937-2 - - les valeurs des caractéristiques annoncées dans cette fiche |
| --- | --- | --- |

Société :

PORTE BATTANTE FORSTER PRESTO 1 VANTAIL E60

Modèle :			Noflam.1V-E60

Mode de fonctionnement :	MODE 0

MODE 1

MODE 2

Familles mode 1 :		FP3 : Famille de mode 1, ayant un élément moteur de force 3 (suivant EN 1154)

FP4 : Famille de mode 1, ayant un élément moteur de force 4 (suivant EN 1154)

FP5 : Famille de mode 1, ayant un élément moteur de force 5 (suivant EN 1154)

FP6 : Famille de mode 1, ayant un élément moteur de force 6 (suivant EN 1154)

Familles mode 2 :		FP3-DAS BANDEAU : Famille de mode 2, ayant un élément moteur de force 3 et un élément déclencheur de type bandeau

(suivant EN 1154, EN 1155 et NF S 61937-2)

FP3-DAS VENTOUSE : Famille de mode 2, ayant un élément moteur de force 3 et un élément déclencheur de type ventouse

(suivant EN 1154, EN 1155 et NF S 61937-2)

FP4-DAS BANDEAU : Famille de mode 2, ayant un élément moteur de force 4 et un élément déclencheur de type bandeau

(suivant EN 1154, EN 1155 et NF S 61937-2)

FP4-DAS VENTOUSE : Famille de mode 2, ayant un élément moteur de force 4 et un élément déclencheur de type ventouse

(suivant  EN 1154, EN 1155et NF S 61937-2)

FP5-DAS BANDEAU : Famille de mode 2, ayant un élément moteur de force 5 et un élément déclencheur de type bandeau

(suivant EN 1154, EN 1155 et NF S 61937-2)

FP5-DAS VENTOUSE : Famille de mode 2, ayant un élément moteur de force 5 et un élément déclencheur de type ventouse

(suivant EN 1154, EN 1155 et NF S 61937-2)

FP6-DAS BANDEAU : Famille de mode 2, ayant un élément moteur de force 6 et un élément déclencheur de type bandeau

(suivant EN 1154, EN 1155 et NF S 61937-2)

FP6-DAS VENTOUSE : Famille de mode 2, ayant un élément moteur de force 6 et un élément déclencheur de type ventouse

(suivant EN 1154, EN 1155 et NF S 61937-2)

Classement de résistance au feu :

- Procès verbal EFECTIS n° 13-A-178 + Ext. 14/1, 14/2, 14-002239

E :				60

EI :				NEANT

Sens du feu :			Recto/Verso

Nature de la paroi support :	Constructions supports rigides (forte et faible densité)

Constructions supports flexibles (cloison légère en plaques de plâtre)

Constructions supports associées (cloison vitrée E60 et EI60)

Jeux de fonctionnement :	Entre vantail  et huisserie :	10 mm (± 2 mm)

Entre huisserie et support :	15 mm (+15 mm, - 8 mm)

Jeux au seuil :			10 mm (± 5 mm)

PROCES VERBAUX  ET EXTENSION CONCERNANT LA PORTE BATTANTE FORSTER PRESTO 1 VANTAIL E60

MODELE : Noflam.1V-E60

| Procès-verbal ou Extension | Objet : | Nature du remplissage | Dimensions maxi (LxH) des portes selon PV FEU et selon PV DAS : Faire attention à bien choisir les dimensions maxi les plus défavorables, à savoir soit celles du PV DAS, soit celles du PV feu selon les cas ! | Quincailleries | Titulaire/ Validité/ Laboratoire d’essais |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PV 13-A-178 | Procès-verbal concernant les portes 1 vantail E60 de la gamme FORSTER PRESTO | Vitrages : ‧Pyroguard T-EW60/13-1 ‧Pyroguard T-EW60/13-1 VF ‧Pyroguard T-EW60/13-1 VI Feu indifférent Panneaux pleins : ‧Composé de 2 plaques de BA13 tôlé 2 faces | Selon PV FEU, passages libres : ‧Porte 1 vantail PL 1104 x 2557 ou 1006 x 2794 ou 1260 x 2415 (serrure 1 pt) PL 1334 x 3079 ou 1215 x 3369 ou 1260 x 2915 (serrure 2pts) Selon PV DAS, dimensions des vantaux : - SA 04-00-97E : 500 < L < 1400 et H = 2600 maxi - SA 11-01-09 : 500 < L < 1400 et H = 2900 maxi - SA 11-01-10A : 500 < L < 1400 et H = 2900 maxi | Voir annexes | FORSTER + CGI 05/11/2018 EFECTIS |
| Ext 14/1 | Incorporation blocs-portes PRESTO dans cloison vitrée EI60 FUEGO LIGHT | Idem | Idem | Voir annexes | FORSTER + CGI 05/11/2018 EFECTIS |
| Ext 14/2 | Incorporation des blocs-portes dans de la cloison légère type 98/48 | Idem | Idem |  | FORSTER + CGI 05/11/2018 EFECTIS |
| Ext 14-002239 | Mise en œuvre vitrages Pyroguard T EW60/6 | ‧Pyroguard T-EW60/6 VF ‧Pyroguard T-EW60/6 VI | Idem |  | FORSTER + CGI 05/11/2018 EFECTIS |

TABLE DES MATIERES

1	REPRESENTATION GRAPHIQUE DU PRODUIT ET REPERAGES

1.1	Elévation et coupes de principes

1.2	Nomenclature

1.3	Emplacement de la plaque signalétique

1.4	Emplacement du repérage des profiles

1.5	Emplacement du reperage des vitrages

1.6	Emplacement du repérage des déclencheurs électromagnétiques

2	MARQUAGE PRODUIT

2.1	Codes de repérage sur les profiles

2.2	Codes de repérage sur les vitrages

2.2.1	Vitrages Pilkington

2.2.2	Vitrages AGC

2.2.3	Vitrages CGI

2.3	Codes de repérage sur les déclencheurs électromagnétiques

2.4	  Marquage sur le produit fini par plaque signalétique

ANNEXE 1 : ELEVATIONS ET COUPES DE PRINCIPES

ANNEXE 2 : NOTICE DE MONTAGE

ANNEXE 3 : NOTICE D’ENTRETIEN

# REPRESENTATION GRAPHIQUE DU PRODUIT ET REPERAGES

## Elévation et coupes de principes

Voir annexe 1

## Nomenclature

Voir annexe 1

## Emplacement de la plaque signalétique

La plaque signalétique (dimensions : 190 mm x 40 mm) est fixée dans la feuillure située entre le vantail et le dormant.

La fixation se fait sur le vantail de service à h = 200±10 mm du sol et l = 100±10 mm de l’articulation.

## Emplacement du repérage des profiles

Les profilés de la gamme FORSTER PRESTO sont marqués à l’encre tous les mètres.

Les parcloses FORSTER utilisées avec la gamme FORSTER PRESTO sont marquées à l’encre tous les mètres.

## Emplacement du repérage des vitrages

Chaque produit découpé est marqué à l’aide d’une sableuse.

Les logos sont situés à 50 mm des bords suivant les 2 axes

Ce marquage indélébile est toujours réalisé côté opposé au film de protection contre les U.V.

## Emplacement du repérage des déclencheurs électromagnétiques

Les bandeaux DORMA de type GSR-EMF sont repérés dans la glissière au niveau de l’électro- aimant.

# MARQUAGE PRODUIT

## Codes de repérage sur les profiles

| Producteur/Marque | No. Profil | Surface | Longueur en mm | No. Lot |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forster | 32.800 |  | 6000 | FA 9xxxx |
| Forster | 32.851 | Zendzimir | 6000 | FA 9xxxx |

Il n’y a pas de code surface lorsque le profilé est en acier brut

Lorsque celui-ci est galvanisé, l’indication zendzimir est inscrite

| Producteur/Marque | No. Parcloses | Surface | Longueur en mm | No. Lot |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forster | 901247 |  | 6000 | FA 9xxxx |

Il n’y a pas de code surface car toutes les parcloses FORSTER sont en acier galvanisé.

## Codes de repérage sur les vitrages

### Vitrages Pilkington

Pilkington PyrodurTM   30-200 ; 30-201 ; 30-251 ; 30-256 ; 60-101 et 60-201.

Pilkington PyrostopTM  30-10 ; 30-20 ; 30-25 ; 60-100 ; 60-101 ; 60-201  et 60-251.

Vitry 2003

Explications concernant la codification des logos :

Pilkington :	Fabricant

Pyrodur :	Gamme pare-flammes

Pyrostop :	Gamme coupe-feu

30-xxx :		Durée théorique de résistance au feu en minutes

Les chiffres qui suivent la durée correspondent à une codification qui donne des informations sur la composition du vitrage

Vitry :		Site de fabrication

2003 :		Année de fabrication

### Vitrages AGC

AGC Pyrobelite 11/EW 30, 7/EW 30, 7VI EW/ 30 …

Explications concernant la codification des logos :

AGC :		Fabricant

Pyrobelite :	Gamme Pare Flammes

Xx/EW 30 :	Durée théorique de résistance au feu en minutes

Les informations qui précèdent la durée correspondent à une codification qui donne des informations sur la composition du vitrage

13 :		Site de fabrication

T1/2001 :		Année de fabrication

### Vitrages CGI

Explications concernant la codification des logos (ancien / nouveau) :

CGI FRANCE		Fabricant

PYROGUARD T		Gamme Pare Flammes

EW 30 			Durée de résistance au feu

13 mm			Epaisseur du remplissage

2014 :			Année de fabrication

## Codes de repérage sur les déclencheurs électromagnétiques

Les bandeaux DORMA de type GSR-EMF sont repérés conformément à la norme NF EN 1155 - Dispositifs de retenues électromagnétiques pour portes battantes asservies.

La norme NF EN 1155 fixe les prescriptions relatives aux caractéristiques de fonctionnement et d’endurance ainsi que les méthodes d’essai auxquelles ces dispositifs  de fermeture doivent satisfaire.

PRINCIPALES EXIGENCES

Six critères ont été définis, à partir desquels les dispositifs sont classifiés.

Ces critères sont exprimés en chiffre et forment une codification à 6 caractères.

1er chiffre : concerne la catégorie d’utilisation

Une seule catégorie d’utilisation est définie pour les dispositifs de retenue Electromagnétique.

- Grade 3 : portes utilisées par des personnes non averties, peu incitées à faire attention, c’est à dire ou il y a des possibilités de mauvais usage de la porte

2ème chiffre : nombre de cycles d’essai

Deux  valeurs d’essai sont identifiées pour les dispositifs fabriqués conformément à cette Norme.

- Grade 5 : 50 000 cycles d’essai (pour les ventouses électromagnétiques isolées)

- Grade 8 : 500 000 cycles d’essai. (pour les dispositifs de retenue électromagnétique intégrés dans les ferme-portes ou les bandeaux asservis)

3ème chiffre : force des ferme-portes utilisés

Cinq grades de portes selon les masses ainsi que la force de retenue correspondantes sont identifiées conformément au tableau 1 de cette norme.

Lorsqu’un dispositif de retenue électromagnétique est utilisable pour une gamme de forces de ferme-portes, la force minimale et la force maximale doivent être indiquées.

Exemples :

Si le dispositif est utilisable avec des ferme-portes de force 3 à force 6 les 2 chiffres 3/6 doivent-être indiqués dans la case correspondante.

4ème chiffre : Comportement au feu

Les dispositifs de retenue électromagnétique étant prévus pour être installés sur des portes coupe-feu, seul le grade 1 est retenu, et obligatoire

- Grade 1 : apte à l’utilisation sur une porte coupe-feu ou pare flamme

5ème chiffre : Tout ferme-porte doit satisfaire à l’exigence essentielle de sûreté lors de l’utilisation.

De ce fait, seul le grade 1 est défini.

6ème chiffre : Résistance à la corrosion.

Cinq grades de résistance à la corrosion sont identifiés selon la norme EN 1670

- Grade 0 : pas de résistance à la corrosion

- Grade 1 : faible résistance à la corrosion

- Grade 2 : résistance moyenne à la corrosion

- Grade 3 : résistance élevée à la corrosion

- Grade 4 : résistance très élevée à la corrosion

L’exemple ci-dessous décrit un dispositif de retenue électromagnétique:

- intégré à un bandeau d’asservissement

- qui peut être utilisé avec des ferme-portes de force mini 3 et force maxi 7

- qui est prévu pour être installé sur une porte coupe-feu

- qui possède une résistance élevée à la corrosion

| 3 | 8 | 3/7 | 1 | 1 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Nota :

Il est également précisé les informations suivantes :

- Référence commerciale du déclencheur

- Numéro de lot

- Marquage C E

- Caractéristiques d'entrées:

Exemple :	V cc =  24 volts   ou V cc = 48 volts

W = 1,6 w

Attention ! :

- une porte de mode 0 est une porte qui n’est pas prévue pour être installée

avec un dispositif de refermeture

- une porte de mode 1 est une porte qui n’est pas prévue pour être installée

avec un dispositif de déclenchement

## Marquage sur le produit fini par plaque signalétique :

- Modèle de plaque (délivrée par AFNOR Certification) :



- Identification et inscriptions : 

La plaque signalétique (aluminium ou polyester aluminisé aspect brossé), sur laquelle figure le logo NF, est délivrée par AFNOR Certification. Elle devra identifier le titulaire, le type de produit et le mode de porte. Le titulaire devra y ajouter les éléments relatifs au marquage d'identification et de traçabilité du produit.
Elle doit être rivetée, vissée ou collée (selon matière) aux emplacements prévus au § 1.3
Le marquage doit être lisible, non réutilisable et avoir une durée de vie équivalente à celle du produit sur lequel il est apposé.
Les éléments ci-dessous doivent figurer sur la plaque signalétique : 

Le nom du titulaire, ses coordonnées et éventuellement son logo

N° de titulaire attribué par AFNOR Certification

Référence commerciale de la porte résistant au feu

MODE de la porte (MODE 0 ou MODE 1 ou MODE 2)

Les deux derniers chiffres de l'année de fabrication (peut être rassemblé avec le point 6)

N° du lot

Caractéristiques de résistance au feu et sens du feu : E60 / RV

- codification utilisée pour le marquage produit :

| RV = feu recto-verso | E = E = Étanchéité au feu |
| --- | --- |
| 60 = minute | EI = Étanchéité au feu et Isolation thermique |

Adresse de l’organisme certificateur :

Organisme Certificateur : 	AFNOR CERTIFICATION – 11 rue Francis de Pressensé

93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

Téléphone : +33 (0)1.41.62.80.00

Télécopie : +33 (0)1.49.17.90.00

Sites Internet : http://www.afnor.org et http://www.marque-nf.com

Email : certification@afnor.org

# Text boxes

30 - 10

Vitry 2003

30 - 10

#### VVirtue 2003Vitry 2003

Sécurité des personnes

Catégorie

Force autorisée du ferme-porte

Résistance à la

corrosion

Nombre de cycles d’essai

Comportement

au feu